## Troškovnik
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TESLA d.o.o. / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / tel: +385 (0)42 788 070 / e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr /
Građevina: JAVNA RASVJETA U ULICAMA F. Starea, B. Vančika i M. Pupina
Investitor: Grad Varaždin, Ulica kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
Varaždin, |  | 09.2018.
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - materijal, oprema i radovi - rev02
T.D.: 014/15 □ Z.O.P.: --- □ GLAVNI PROJEKT □ MAPA I □ Projektant: Goran Ribić, mag.ing.el. □ TESLA d.o.o. □ Ivanec, travanj 2018.
A. MATERIJAL
Red. br. | Šifra | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1 |  | Dobava i prijevoz cestovne svjetiljke: - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR ≤ 0,0% (FULL CUT-OFF svojstvo), - tip kućišta i nosača: tlačno lijevani aluminij, - pričvršćenje na stup: na vrh stupa, - promjer nasadnika: Φ 42-60 mm, - optički sustava načinjen od optičkih leća, - ugrađena optika: cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G*3, DM32 - izvedba prozirnog pokrova (zaštitnog stakla): ravno zaštitno staklo, - stupanj mehaničke zaštite: min. IP66, - klasa električne zaštite: II klasa (nije potrebno uzemljiti), - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu, - životni vijek LED izvora deklariran na min. 100.000 h - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - tvornički ugrađena rastavna sklopka za dovođenje svjetiljke u beznaponsko stanje prilikom otvaranja i servisiranja svjetiljke, - jednostavno otvaranje svjetiljke bez uporabe alata, - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera - napon napajanja: 230 Vac, 50Hz, - snaga cijele svjetiljke (LED modul+predspoj): max. 31 W, - temperaturno područje rada: od -20°C do 35°C, - pasivno hlađenje, - driver ima mogućnost programiranja opcije za održavanje konstantnog svjetlosnog toka (CLO) - otpornost na udarce: min. IK09, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 3900lm, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 125,8 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR=DLOR+ULOR): min. 91,0 %
|  | Proizvođač: ___________________________________________________ Tip: ___________________________________________________ | kom | 10
Red. br. | Šifra | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
2 |  | Dobava i prijevoz cestovne svjetiljke: - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR ≤ 0,0% (FULL CUT-OFF svojstvo), - tip kućišta i nosača: tlačno lijevani aluminij, - pričvršćenje na stup: na vrh stupa, - promjer nasadnika: Φ 42-60 mm, - optički sustava načinjen od optičkih leća, - ugrađena optika: cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G*4, DW10 - izvedba prozirnog pokrova (zaštitnog stakla): ravno zaštitno staklo, - stupanj mehaničke zaštite: min. IP66, - klasa električne zaštite: II klasa (nije potrebno uzemljiti), - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu, - životni vijek LED izvora deklariran na min. 100.000 h - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - tvornički ugrađena rastavna sklopka za dovođenje svjetiljke u beznaponsko stanje prilikom otvaranja i servisiranja svjetiljke, - jednostavno otvaranje svjetiljke bez uporabe alata, - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera - napon napajanja: 230 Vac, 50Hz, - snaga cijele svjetiljke (LED modul+predspoj): max. 31 W, - temperaturno područje rada: od -20°C do 35°C, - pasivno hlađenje, - driver ima mogućnost programiranja opcije za održavanje konstantnog svjetlosnog toka (CLO) - otpornost na udarce: min. IK09, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 3900lm, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 125,8 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR=DLOR+ULOR): min. 91,0 %
|  | Proizvođač: ___________________________________________________ Tip: ___________________________________________________ | kom | 5
3 |  | Dobava i prijevoz metalnog rasvjetnog stupa: - visine 6 m za montažu direktno betonski temelj pomoću sidrenih vijaka, - promjerom stupa 101,6 mm, - promjerom vrha 60 mm, - izrađen od ravne oble (ne osmerokutne) metalne cijevi na vrhu koje se montira svjetiljka, - stup je namijenjen za zonu umjerenih i jakih vjetrova (ZONA 1), - debljine stijenki željeza prema težini i površini ugrađene svjetiljke (statički proračun), - ostale dimenzije prema nacrtu iz projekta, - antikorozivna zaštita izvedena uranjanjem u kupku od otopljenog cinka sa debljinom nanosa cinka 60 do 80 mikrona, obojen poliesterskim prahom u boju (usklađeno sa svjetiljkom), - stup opremljen inspekcijskim vratašcima i letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, - stup mora biti isporučen sa pripadajućom šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, - stup mora biti isporučen sa temeljenim vijcima sa maticama i ostalim materijalom, - stup isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom potrebnim za dovođenje stupa do pune funkcionalnosti,
|  | Proizvođač: ___________________________________________________ Tip: ___________________________________________________ | kpl | 15
Red. br. | Šifra | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
4 |  | Dobava i prijevoz tipske razdjelnice za ugradnju u stupove vanjske rasvjete (od 6 do 35 mm2) sa karakteristikama: - nazivni izolacijski napon Uᵢ: min. 500V AC, - nazivna termička struja Ith: min. 25A, - dolazne stezaljke – priključak dva vodiča po stezaljci, moment pritezanja 4,0 Nm: min. 4x6-35 mm² Cu/Al, - izlazne stezaljke – moment pritezanja 0,8 Nm: min. 4x1,5-4 mm², - PE stezaljka, 3-polna: 1-2 x rastalni umeci D01/E14 i 1-3 x automatski osigurači MCB 1pC/B, - vodič za uzemljenje (PEN), ž-z, 400mm kabelska stopica M8 : min. 16 mm², - stupanj zaštite : min. IP 54, - klasa zaštite : II – zaštitno izoliranje, - najmanji unutarnji promjer stupa: Ø 100 mm, - najmanja veličina vrata stupa prema EN 40-2 : 80 x 350 mm, - nazivne mjere – max. D x Š x V : 340 x 75 x 85 mm, - montažna mjera – vijcima M6, ovješenjem ili na nosač prema DIN 49778 -7 : 325 mm, - brtva dolaznog kabla, višeslojna, Øᵥ kabla : 18 – 32 mm, - veličinu otvora i opseg stupa obavezno provjeriti prije narudžbe razdjelnice - brtva odlaznog kabla, Øᵥ : 8 – 14 mm, - materijal kućišta i poklopca : ASA+PC / V-0, - materijal transparentnog pokrova : PC / V-2, transparentni, - materijal kućišta stezaljki: PA 66 / V-0, - materijal brtvi : TPE 55 ShA, - brtva PE vodiča, Øᵥ : 4 – 9 mm.
|  | Proizvođač: ___________________________________________________ Tip: ___________________________________________________ | kom | 15
5 |  | Dobava i prijevoz zaljevne odvojne kabelske spojnice. Spojnica se sastoji od mehanički otpornog prozirnog polikarbonatnog kućišta u obliku dviju polutki s ugrađenim polimernim brtvenim jastučićima. Rukovanje s takvim robusnim kućištem je jednostavno i brzo, a rezanje i prilagođavanje kabelu nije potrebno. Odvojne stezaljke omogućavaju brzo i jednostavno spajanje. Spojnica omogućava ugradnju na kabele s promjerom preko vanjskog plašta od 10 do 30 mm. Spojnica se isporučuje u kompletu sa: - mehanički otporno polikarbonatno kućište - materijal za zalijevanje - jednodijelnim vijčanim stezaljkama za prihvat bakrenih i aluminiskih kabela (oznaka iz projekta - KS1)
|  | Proizvođač: ___________________________________________________ Tip: ___________________________________________________ | kom | 2
6 |  | Dobava i prijevoz elektroenergetskog kabla: - kabel PP00 (NYY-O) 4x10 mm2, 1 kV | m | 735
7 |  | Dobava i prijevoz elektroenergetskog kabla: - kabel PPY (NYM-JZ) 3x2,5mm2 dužine 6 metara | kom | 15
8 |  | Dobava i prijevoz uzemljivača: - pocinčana traka FeZn 25×4mm, za uzemljivač | m | 640
9 |  | Dobava i prijevoz uzemljivača: - pocinčana traka FeZn 25×4mm, za izvode iz uzemljivača | m | 30
Red. br. | Šifra | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
10 |  | Dobava i prijevoz križne spojnice Fe/Zn 30x4 mm. | kom | 22
11 |  | Dobava i prijevoz plastične trake upozorenja. | m | 640
12 |  | Dobava i prijevoz PVC (GAL) štitnika. | m | 640
13 |  | Dobava i prijevoz cijevi: - cijev PEHD Ø110mm | m | 50
14 |  | Dobava i prijevoz cijevi: - cijev PEHD Ø50mm | m | 640
15 |  | Dobava i prijevoz ormara javne rasvjete OJR (uz "TS Topola - 1217") za smještaj jednog mjernog mjesta (ključ od HEP-a) te odvojenog dijela (ključ od korisnika) za upravljanje cjelonoćnom i polunoćnom rasvjetom i mogućnost priključka s kabelom do 4x50mm2 (3-f priključak), za 8 3-f izlaza s MTU uređajem. Klasa zaštite II, mehaničke zaštite IP44, za montažu na otvorenom, iz prešanog poliestera, boje RAL 7035, otporan na UV zrake i gorenje, pripremljen za montažu u zemlju kraj TS-a uključivo sa podnožjem sa slijedećim ugrađenim elementima te ostalim elementima iz jednopolne sheme (prije narudžbe prouči 1-polnu shemu): 1 x brojilo 8 x tropolni osigurač - rastavna sklopka NH00 18 x osigurač za rastavna sklopka s osiguračima NH00, 35A 0 x osigurač za rastavna sklopka s osiguračima NH00, 25A 16 x osigurač za rastavna sklopka s osiguračima NH00, 16A 2 x sklopnik 63 A 3p 1 x automatski osigurač 6 A 1 x izborna sklopka, 16A, 5 paketa (isklopljeno - MTU-C - MTU-C+P - luxomat-C+P - ručno-C+P) 1 x MTK uređaj (programiran i usklađen s HEP-om) 1 x luxomat sa pripadajućom sondom 1 x N sabirnica Cu30x5 mm 1 x PE sabirnica Cu30x5mm 6 x uvodnice za prihvat kabela | kom | 1
- postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. Uključivo sav potreban pribor za montažu ormara (betonsko postolje ili metalna podkonstrukcija, iskopi, zatrpavanja, dovođenje u prvobitno stanje) odnosno sva oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor. NAPOMENA 2.: Netom prije narudžbe opreme (odmah nakon ugovaranja) obavezno pregledati cijelo područje radova s nadzornim inženjerom te zapisnički utvrditi eventualna odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju nastala u razdoblju između vremena projektiranja i vremena izvođenja radova, te na temelju tog zapisnika po potrebi prilagoditi količine za narudžbu materijala (svjetiljke, spojni pribor i dr.). NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
|  | MATERIJAL UKUPNO: | kn |  |  | 0
B. RADOVI GRAĐEVINSKI
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn)
1 |  | Iskolčenje trase kabela. Stavka obuhvaća iskolčenje trase kabela javne rasvjete, stupova, napojnog kabela i ormara javne rasvjete, te trase cijevi pri prolazu ispod prometnica. (Radovi geodete su definirani u zasebnoj stavci, a ova stavka se odnosi na aktivnosti samog izvođača radova.) | m | 640
2 |  | Strojno rezanje asfalta sa obje strane kabelskog rova odnosno sa obje strane nogostupa, skidanje asfaltne mase i odvoz na deponiju. | m | 600
3 |  | Ručni/strojni iskop rovova i stupnih mjesta bez obzira na kategoriju zemljišta, uključivo i kontrolni prekopi na trasi izgradnje javne rasvjete. Jedinična cijena obuhvaća iskop i sve pomoćne radove (oplate, crpljenje vode, vertikalne prijenose, privremeno odlaganje i sl.). Uključeno čišćenje i fino planiranje dna rova. | m3 | 210
4 |  | Iskop jame za temelj stupa, bez obzira na kategoriju zemljišta. Stavka uključuje iskop jame, izradu oplate temelja i nadtemelja, dobavu i ugradnju armature, komplet sa pripremnim radovima do ugradnje betona. Nadtemelj je dimenzija prema nacrtu u prilogu Postavljanje temeljnih vijaka stupa u vertikalni položaj pomoću šablona. Postavljanje dvije uvodne PEHD cijevi Ø50mm u temelj stupa u duljini 1,5 m za ulaz/izlaz kabela. Izrada temelja stupa, temelj stupa izvesti iz jednog dijela. - dimenzija 0,7x0,7x1,1m | kom | 15
5 |  | Podložni sloj i obloga od pijeska ili sipke zemlje, u slojevima 2x10 cm. Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, utovar, istovar, razastiranje, zbijanje, tj. sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. | m3 | 10
6 |  | Polaganje kabela po kanalu, uključivo provlačenje kroz postavljene proturne cijevi. U cijenu uključen transport od skladišta do mjesta ugradnje i vraćanje ostataka na skladište. Kabel PP00 4x do 35 mm², 1 kV | m | 640
7 |  | Polaganje cijevi po kanalu. U cijenu uključen transport od skladišta do mjesta ugradnje i vraćanje ostataka na skladište: - cijev PEHD Ø110mm | m | 50
8 |  | Polaganje cijevi po kanalu, uključivo provlačenje kroz postavljene proturne veće cijevi. U cijenu uključen transport od skladišta do mjesta ugradnje i vraćanje ostataka na skladište: - cijev PEHD Ø50mm | m | 640
9 |  | Polaganje pocinčane trake FeZn 25×4mm, za izradu uzemljivača stupova vanjske rasvjete, uključijući potrebno spajanje traka u zemlji križnom spojnicom i zaštita istih bitumenom. | m | 640
10 |  | Izrada izvoda iz uzemljivača korištenjem pocinčane trake FeZn 25×4mm, uključujući potrebno spajanje s uzemljivačem u zemlji križnom spojnicom i zaštita istih bitumenom. | m | 22
11 |  | Polaganje trake za upozorenje. | m | 640
12 |  | Polaganje PVC (GAL) štitnika. | m | 640
13 |  | Ručno/strojno zatrpavanje rovova i stupnih mjesta bez obzira na kategoriju zemljišta. Jedinična cijena obuhvaća utovar, prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala (rov, građevinska jama, prostor oko građevine) te sva ostala zatrpavanja te utovar viška matreijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponij. | m3 | 192
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn)
14 |  | Izrada podložnog sloja od betona klase C12/15, razreda izloženosti X0. Ispod temelja, naglavnica, prijelaznih ploča i slično. U jediničnu cijenu uključena je nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, eventualno crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i materijal. Prije izrade tlo treba nabiti i ispitati: - dimenzija 0,7x0,7x0,2 m | kom | 15
15 |  | Izrada temelja stupa u pješačkoj stazi ili zelenoj površini iz betona kvalitete C30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, sve prema statičkom proračunu. Temelj treba izvesti iz jednog dijela: - dimenzija 0,7x0,7x0,9m | kom | 15
16 |  | Transport po trasi, podizanje, centriranje i učvršćivanje metalnog stupa sve do pune funkcionalnosti stupa. Uključivo s bojanjem stupa pri dnu do visine od 50 cm sa bojom otpornom na sol, urin i kao dodatna zaštita od prohrđavanja. | kom | 15
17 |  | Asfaltiranje u širini kabelskog rova i iznad temelja stupova javne rasvjete asfaltom BNS 0/32 mm debljine 5 cm, uključivo popravak svih oštećenja asfalta i cestovnih i parkovnih rubnjaka izvan širine kabelskog rova nastalih kod izvođenja radova. | m2 | 120
18 |  | Odvoz viška materijala na odlagalište. Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 18.1
19 |  | Fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu, te dovođenje trase u prvobitno stanje. | m2 | 360
20 |  | Sitni nespecificirani materijal | kpl | 1
|  | RADOVI GRAĐEVINSKI UKUPNO: | kn |  |  | 0
C. RADOVI ELEKTROMONTERSKI I ISPITIVANJA
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn)
1 |  | Montaža i spajanje nove svjetiljke javne rasvjete uključivo na čelični stup visine od 4 do 12 metara, sa svim potrebnim spajanjima i radovima zaključno s razdjelnicom do pune funkcionalnosti svjetiljke uz ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 15
2 |  | Provlačenje i spajanje međuspojnog kabela PP-Y (NYM) 3x2,5 mm2 između razdjelnice i svjetiljke. | kom | 15
3 |  | Izrada zaštitnog uzemljenja izradom spojeva na novim stupovima pocinčanom trakom FeZn 25×4mm. | kom | 15
4 |  | Montaža nove razdjelnice u samostojeći stup ("kandelaber") uključivo sva potrebna spajanja, te spojni i montažni pribor. | kom | 15
5 |  | Izrada kabelskih završetaka i spojeva vodiča u razdjelnici stupa, kabel PP00 4x do 35 mm², 1 kV. | kpl | 15
6 |  | Izrada spoja kabela PP00 4x do 35 mm2 upotrebom zaljevnih kabelskih spojnica, uključujući sav potreban rad, materijal i pribor. | kom | 2
7 |  | Spajanje i parametriranje gotovog ormara javne rasvjete OJR, uključujući sva ožičenja i spajanja dolaznih i odlaznih kabela, brtvljenje kabelskih uvodnica, te ostale radove do pune funkcionalnosti OJR-a. | kpl | 1
8 |  | Kontrolna ispitivanja i prespajanja na postojećim stupovima javne rasvjete napajane iz predmetnog OJR-a radi ostvarivanja što simetričnijeg opterećenja na postojećim strujnim izlazima predmetnog OMM. Uključuje sve radove za potpuno dovršenje stavke. | kpl | 1
9 |  | Parametriranje svjetiljka i ormara javne rasvjete, puštanje u probni rad i trajni rad, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad te ostalih zapisnika, izrada atestno tehničke dokumentacije za primopredaju. | svjetiljka ili ormar | 16
10 |  | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete. - otpor izolacije vodiča (cijeli sustav od brojila do svjetiljke) - neprekinutost zaštitnog vodiča (PE ili PEN) - povezanost metalnih masa (OJR; krak ili metalni stup - svjetiljka kad je svjetiljka u klasi I) - otpor uzemljenja (samo za OJR) - zaštita od inirektnog dodira (OJR i svjetiljke) - struja, napon i faktor snage svakog strujnog izlaza (trase) na početku trase kod uključene rasvjete - pad napona na kraju svakog strujnog izlaza (trase) kod zadnje svjetiljke kod uključene rasvjete. | kpl | 1
11 |  | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja Luminacije i/ili rasvjetljenosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju Luminanc-metra i/ili Lux-metra) na svakoj prometnoj površini prema HRN EN 13 201-4 s izradom propisanog protokola i to:
a) |  | LUMINANCIJA / SJAJNOST: - Srednja razina Luminancije - uzdužna jednolikost Luminancije - opća jednolikost Luminancije | raspon stupova | 2
b) |  | ILUMINANCIJA / RASVJETLJENOST: - Srednja razina rasvjetljenosti - opća jednolikost rasvjetljenosti | raspon stupova | 3
12 |  | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja temperature boje LED izvora svjetlosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju Colory-metra) s izradom propisanog protokola za svaki tip predviđenih LED svjetiljki. | kpl | 15
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn)
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti. NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja održavatelja MARS j.d.o.o. u izvođenju istih (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju grada i slično). NAPOMENA 3.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe privremenog smještaja strojeva i ostale opreme radi izvođenja radova i ispitivanja. NAPOMENA 4.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim radovima.
|  | RADOVI ELEKTROMONTERSKI I ISPITIVANJA UKUPNO: | kn |  |  | 0
D. RADOVI GEODETA
Red. br. | Šifra | Opis radova | Jed. mjere | Koli- čina | Jed. Cijena | Iznos (Kn)
1 |  | IZRADA ELABORATA ISKOLČENJA I ISKOLČENJE TRASE I TEMELJA prema glavnom projektu. Uključuje sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru. (geodetski radovi) | kpl | 1
2 |  | IZRADA ELABORATA SNIMANJA VODOVA Vodovi se moraju snimati kod otvorenog rova uz praćenje tempa izgradnje (minimalno se snima jedna dionica kabelske mreže tj. cca 150 m trase). Sve lomne točke voda treba snimiti na poligonsku mrežu, a za svaku lomnu točku napraviti kontrolno odmjeranje i to ortogonalno na objekte uz vod. Objekte od kojih je vršeno odmjeranje treba također snimiti na poligonsku mrežu. Pod objektima u naselju smatraju se kuće (zgrade), a u slučaju da nisu dostupne mogu se snimati samo čvrste ograde. Izvan naselja treba snimiti putove i međe uz kabelski vod. Potrebno je označiti položaj zaštitnih cijevi na vodovima. predati investitoru jedan primjerak elaborata snimanja u digitalnom obliku u odgovarajućem koordinatnom sustavu. | kpl | 1
|  | RADOVI GEODETA UKUPNO: | kn |  |  | 0
E. REKAPITULACIJA
|  | A. MATERIJAL | kn |  |  | 0
|  | B. RADOVI GRAĐEVINSKI | kn |  |  | 0
|  | C. RADOVI ELEKTROMONTERSKI I ISPITIVANJA | kn |  |  | 0
|  | D. RADOVI GEODETA | kn |  |  | 0
|  | UKUPNO BEZ PDV-a | kn |  |  | 0
|  | PDV (25%) | kn |  |  | 0
|  | UKUPNO S PDV-om | kn |  |  | 0
Ponuditelj:
_______________________________
MP
U __________________________ 2018. god.