## Troškovnik
TROŠKOVNIK
Nabava i montaža energetski učinkovite LED rasvjete u ulici P. Preradovića i Trgu bana Jelačića, u Varaždinu
Investitor: | Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1.
Varaždin, | 11.2019.
Elektrotehnički projekt: V19144E105
A. MATERIJAL I RADOVI
Red.br. | Naziv |  | Jed. mjere | Količina | Cijena | Iznos
1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih obojenih stupova vanjske rasvjete na AB temelje, prema detalju u projektu, uključujući sve potrebno do potpune funkcionalnosti. Stup mora zadovoljiti sljedeće tehničke specifikacije i zahtjeve, koji su ujedno kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
| ukupna visina stupa s konzolom: | 7,0 m
| dimenzije konzole: | 1,0x1,5 m
| promjer stupa na dnu: | min. 120 mm
| materijal: | vruće pocinčani čelik
| boja: | RAL 7024
| zona vjetrovitosti: | zona 1
| temeljni vijci: | 4xM16, l=0,5m
| razdjelnica: | 4x16 mm2
| kabel u stupu: | H07RN-F 3x1,5 mm2
predloženi tip: CC6003+C691x1,5; Campion
"ili jednakovrijedno":
| rasvjetni stup |  | kom | 9 |  | 0
2. | Dobava, montaža i priključenje armatura vanjske rasvjete uključujući sve potrebno do potpune funkcionalnosti. Armatura mora zadovoljiti sljedeće tehničke specifikacije i zahtjeve, koji su ujedno kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
| dimenzije: | min. d=0,6 m
| materijal kučišta: | lijevani aluminij
| materijal difuzora: | kaljeno staklo 5mm
| nazivna snaga max: | 85W
| izlazni svjetlosni tok min: | 9000lm
| temperatura boje: | 3000K
| vrsta optike | široki snop
| svjetlosno onečišćenje: | zona 1
| prihvat na konzolu: | viseći, prema detalju
opisani tip: spec. 3311 Visconti 12, Disano
"ili jednakovrijedno":
| rasvjetna armatura |  | kom | 9 |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada AB temelja za stupove vanjske rasvjete u pojasu uz prometnicu, uključujući sav sitni i spojni materijal i pribor prema detaljima u projektu, do potpune funkcionalnosti.
| iskop temeljnih jama 1,0x1,0x0,85m |  | kom | 9 |  | 0
| AB temelji MB200, 0,7x0,7x0,80m |  | kom | 9 |  | 0
| PEHD50 u temeljima, 2x1,0m |  | kom | 9 |  | 0
| Fe/Zn traka 30x4 mm, l=2,0 m |  | kom | 9 |  | 0
| spoj trake na rasvjetni stup |  | kom | 9 |  | 0
| križna spojnica |  | kom | 27 |  | 0
| bitumenska zaštita spojnica |  | kpl | 9 |  | 0
| sitni materijal i pribor |  | kpl | 1 |  | 0
| AB temelji |  | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava materijala i produljenje postojećeg kabela javne rasvjete, zbog zamicanja trase, uključujući sve do potpune funkcionalnosti.
| ručni iskop izatrpavanje rova |  | m | 40 |  | 0
| XPOO-Y 4x10 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| Fe/Zn traka 30x4 mm |  | m | 40 |  | 0
| kabelske spojnice |  | kom | 6 |  | 0
| križna spojnica |  | kom | 3 |  | 0
| sitni materijal i pribor |  | kpl | 1 |  | 0
| kabel JR |  | kpl | 1 |  | 0
5. | Rezanje i popravak asfaltnih površina, sve do potpune funkcionalnosti.
| rezanje asfalta |  | m | 20 |  | 0
| popravak |  | m2 | 8 |  | 0
| sitni materijal i pribor |  | kpl | 1 |  | 0
| rezanje i popravak asfalta |  | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava materijala i zaštita temeljne ploče i stupa, specijalnim elastičnim antikorozivnim premazom na bazi bitumena, te brtvljenje epoksidnim kitom dosjeda temeljne ploče na betonski temelj.
| antikorozivna zaštita stupa do 0,6 m |  | kom | 9 |  | 0
| antikorozivna zaštita temeljne ploče |  | kom | 9 |  | 0
| brtvljenje dosjeda temeljne ploče |  | kom | 9 |  | 0
| sitni materijal i pribor |  | kpl | 1 |  | 0
| antikorozivna zaštita |  | kpl | 1 |  | 0
7. | Obrezivanje grana drveća i grmlja koje rastu u području stupa i armature, sve do potpune funkcionalnosti.
| obrezivanje raslinja |  | kpl | 1 |  | 0
8. | Regulacije i osiguranja prometa u skladu s prikazom u grafičkom dijelu.
| regulacija prometa |  | kpl | 1 |  | 0
9. | Demontaža postojećih svjetiljki, stupova i temelja, te zbrinjavanje i odvoz u dogovoru s investitorom.
| demontaža i zbrinjavanje |  | kpl | 1 |  | 0
10. | Transportni troškovi prijevoza materijala
| transport |  | kpl | 1 |  | 0
11. | Planiranje terena i odvoz viška materijala na deponiju.
| planiranje |  | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada geodetskog snimka položaja rasvjetnih stupova.
| geodetski snimak |  | kpl | 1 |  | 0
13. | Izrada projekta izvedenog stanja.
| projekt izvedenog stanja |  | kpl | 1 |  | 0
14. | Mjerenje i ispitivanje sustava javne rasvjete u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima, te izdavanje izvještaja o mjerenju.
| mjerenja |  | kpl | 1 |  | 0
SVEUKUPNO A. MATERIJAL I RADOVI |  | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. MATERIJAL I RADOVI |  | kn |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a |  | kn |  |  | 0
PDV (25%) |  | kn |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  | kn |  |  | 0
Ponuditelj:
MP
U Varaždinu, god.